| 询 价 函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本单位需采购以下商品或服务，具体需求信息和要求详见下表： |  |  |
| 采购项目 | 科技大厦消防系统维护保养 |  |
| 项目要求 | 大楼总建筑面积为13147平方米。维保内容包括：火灾自动报警系统（含联动系统），楼内自动喷淋系统，消防送风、排烟系统，消防广播及电话系统，消防安全照明、疏散指示标志等消防系统及设施维保（具体见附件）。 |  |
| 采购数量 | 1 |  |
| 预算价格 | 4.2万元 |  |
| 报价函报送时间 | 2017年11月28日 16 时前 |  |
| 需提供的资质文件 | 1.营业执照副本（复印件，盖公章） 2.税务登记证副本（复印件，盖公章） 3.消防设施维保或消防设施工程专业承包资格证明 4.法人代表授权声明书 5.其他 |  |
| 其他要求 | 1.以密封信函方式报送； 2.报价函格式附后； |  |
| 采购单位：福建省科学技术信息研究所 |  | 联系人：程先生 |
| 地址：福州市北环西路108号科技大厦 |  | 联系电话：87881528 |

附件

## 维护保养内容

一、火灾自动报警系统

保养内容

1）各信号线路及线路保护管道维护。

2）控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。

查控制器的点名、报火警、报故障功能。

探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合检测要求。

手动报警按钮的报警试验。

2、工作计划

控制器每月检测一次。

现场探测器和手动报警按钮每月检测一次，每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

二、消火栓系统

1、保养内容

1）外观检测。检测室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网阀门等是否正常。

2）消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心、现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况。

3）模拟实际喷水试验。接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况。

2、工作计划

每两月检测一次。消火栓按钮每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20％且不能重复。

三、自动喷淋系统

1、保养内容

外观检查。检测消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施是否处于完好状态。

功能试验。在控制柜及消防控制中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能；利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能。

2、工作计划

每两月一次，末端放水每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20％且不能重复。

四、消防广播及通讯系统

1、保养内容

检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。

2、工作计划

每月一次，每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

五、消防电源及配电装置

1、保养内容

非消防电源的切换及消防电源的投入。

在控制中心手动试验。

2、工作计划

每两月一次，每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20％且不能重复。

六、火灾事故照明和疏散指示标志

1、保养内容

1）检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌的功能。功能包括正常指示、切换功能，有备电的检查电池工作时间。

2、工作计划

每两月一次，每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20％且不能重复。

七、防排烟及通风系统

1、保养内容

排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动。

排烟机、送风机的启动和停动。

2、工作计划

每两月一次，排烟阀、送风阀、防火阀每年的第一次和最后一次全部检测，其余每次抽测总数的20％且不能重复。

八、消防电梯

1、保养内容

测试电梯的手动自动迫降及归底信号，并检测在切断非消防电源后，消防电梯是否能正常使用。

2、工作计划  每两月一次。

九、其他

乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故维护保养工作。实行24小时排故制度。

探测器清洗、蓄电池及其它设备更换费用由甲方另行支付。

| 报 价 函 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 科技大厦消防系统维护保养 |  |  |  |  |  |
| 项目要求 | 大楼总建筑面积为13147平方米。维保内容包括：火灾自动报警系统（含联动系统），楼内自动喷淋系统，消防送风、排烟系统，消防广播及电话系统，消防安全照明、疏散指示标志等消防系统及设施维保。 |  |  |  |  |  |
| 投标单价 | 人民币 元/年 |  |  |  |  |  |
| 供应数量 | 1 |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 人民币 元 |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |