招标技术参数、维保内容一

一、YS机组每月工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

- 如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

- 到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	检查控制面板是否有明显损坏，检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点，将连线、接头重新拧紧。

8.	检查探头、传感器的连接情况是否完好。

9.	检查控制电压是否在运行极限范围之内。

10.	检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符，确认水压表工作正常。

11.	检查油压、油温和油槽中的油位。

12.	检查油分离器中的油位。

13.	检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。

14.	检查压缩机的排气温度。

15.	检查压缩机电机的启动电压和电流。

16.	检查冷却水是否有污染或结垢的迹象，确认小温差在1ºF～4ºF之间。

17.	检查蒸发器内制冷剂的颜色和液位情况。

18.	用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

19.	清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

20.	更新冷水机组绿卡。

21.	将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

22.	告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

23.	请现场人员为你的维修报告签字。

24.	如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

二、YS机组每季度马达润滑工作内容

1.	检查机组绿卡，查询从上次加油脂至今机组运行小时数。

2.	增加1000小时的运行时间，至下一次加（油）脂。

3.	如需要，给马达加（油）脂。

三、YS机组季度保养工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

- 2.  如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

- 3.  到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	检查控制面板是否有明显损坏，检查电子板上是否有燃烧痕迹或污点，将连线、接头重新拧紧。

8.	检查探头、传感器的连接情况是否完好。

9.	检查控制电压是否在运行极限范围之内。

10.	检查冷冻水和冷却水的进、出水温度是否与设计工况相符，确认水压表工作正常。

11.	检查轴承的油压、油温和油槽中油位。

12.	检查油分离器中的油位。

13.	检查离开冷凝器的液体冷媒的温度。

14.	检查压缩机的排气温度。

15.	检查压缩机电机的启动电压和电流。

16.	检查冷却水是否有污染或结垢的迹象, 确认小温差在1-2度之间。

17.	检查蒸发器内制冷剂的液位。

18.	用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

19.	清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

20.	更新冷水机组绿卡。

21.	将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

22.	告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

23.	请现场人员为你的维修报告签字。

24.	如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

四、YS机组年度停机保养工作内容

1.	电话通知现场人员：估计到达现场的时间。

- 2.   如需要的话，向保安部门报告，要求进入主机房。

- 3.   到达现场后，向现场人员报告。

4.	将你的行动计划告知现场人员。

5.	检查冷水机组的“绿卡”，了解冷水机组运行历史记录。

6.	和现场人员一起检查出现的问题或他希望我们检查的部件。

7.	将油槽中的存油排入空桶中。

8.	将新的正确的压缩机油适量注入油槽。

9.	从油槽中取一小瓶油，以备分析用。

10.	更换油过滤器虑芯及“O”型圈或垫片，确认在油过滤器虑芯的更换过程中，油过滤器筒体内空气被排空。

11.	更换全部的过滤器干燥剂。

12.	在系统压力下，做系统泄漏检查。

13.	将冷水机组供电开关断开，移走所有控制和电加热器熔丝。

14.	检查电机、压缩机的连轴器的状况，并拧紧连接螺栓。

15.	检查电机底部螺栓、螺母的状况，并拧紧。

16.	拆除电机接线端，用高阻表进行电机绝缘测试。检查读数，并将其记录在维修报告中。

17.	检查下列安全控制元件：

- 高压关断保护

- 低水温切断保护

- 低油压保护

- 高油温保护

- 高排气温度保护

- 将供电开关闭合。

- 检查供电进线和控制电压。

- 检查并记录冷却泵的电流和电压读数。

- 拆除冷凝器水室端盖，检查并用刷子清理冷凝器换热管，给端板和水室涂防锈漆。如果需要的话，更换水室垫片。

- 用湿布清理冷水机组机身上的垃圾和灰尘。

- 清理冷水机组区域周围的碎片和垃圾。

- 更新冷水机组绿卡。

- 将冷水机组的状况和运行工况告知现场人员。

- 告知现场人员你的建议，如：需对某些参数进行监控或纠正。

- 请现场人员为你的维修报告签字。

- 如需要的话，向保安部门报告，要求返回。

- 告知主管：工作已完成。